2025-08-20 	1 (2)

| Vård och omsorg |  |
| --- | --- |
| Ansvarig | Upprättad den |
| Rebecca Levau Medicinskt ansvarig sjuksköterska | 2022-04-07 |
| Upprättad av | Reviderad den |
| Helen Hansson Malmgren | 2025-12-18 |

Rutin för att förebygga legionella på särskilda boende och i LSS bostad

Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Det är särskilt äldre personer som är i riskzonen för allvarlig sjukdom. En person med nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdom är speciellt mottagliga och kan utveckla Legionärssjuka.

I det allmänna kommunala vattenledningssystemet är förekomsten av legionella liten, men bakterien kan snabbt växa till sig i stillastående vatten när kranar och duschar inte används regelbundet.

Bakterierna tar sig till människor via aerosoler i vattendimma till exempel vid dusch eller genom aspiration vid tillstånd med nedsatta hostreflexer. Smitta mellan personer är inte påvisat och sjukdomen är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Förebyggande rutiner i verksamheten

Det är viktigt att alla verksamheter arbetar förebyggande för att förhindra uppkomst och spridning av legionella. Ansvarig verksamhetschef har det yttersta ansvaret för att säkerställa följsamhet till denna rutin.

- Verksamhetschef på alla särskilda boende och LSS gruppbostad ansvarar för att det finns lokala rutiner för att säkerställa kontinuerlig spolning i alla lägenheter (duschar, pentryvask, handfat) samt på övriga tappställen i byggnaden som exempelvis personalomklädningsrum, vardagsrum, städförråd, tvättstugor mm.

- Spolningarna ska dokumenteras och det ska finnas en spårbarhet för att påvisa när det senast spolades exempelvis via signeringslistor. Vellinge kommun genomför rutinprovtagning vid två tillfällen per år i de fastigheter som kommunen ansvarar för. Skulle provsvaret visa på förhöjda värden av legionella ska verksamheten kunna uppvisa när spolning har skett.

- Låt alltid vattnet rinna minst 1 minut innan duschning påbörjas hos en vårdtagare/brukare.

- Duschmunstycket ska vara i legionellautförande” för att minska aerosolbildningen, vilket innebär att det inte ska ha ställbara strålar samt en slät yta utan gummidetaljer.

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge BESÖK: Norrevångsgatan 3  	Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 BANKGIRO 5896-1467    ORG. NR 212000-1033

2 (2)

- Alla duschslangar och vattenkranar i hela byggnaden ska spolas varje dag.   Spolningen genomförs genom att först spola varmt vatten i 3 minuter och därefter kallt vatten i 3 minuter.

- När det flyttar in en ny hyresgäst i en lägenhet ska duschmunstycket rengöras med rengöringsmedel så att beläggningar försvinner, torka med papper och munstycket tvättas därefter med ytdesinfektion.

- Spoldesinfektor ska köras varje dag för att undvika stillastående vatten.

Hantering vid förhöjda värden av legionella

Om verksamheten får information att det finns förhöjda värden av legionella i vattenprov gäller följande:

- Ordinarie duschmunstycke tas av och rengörs enligt beskrivning ovan. Därefter sparas duschmunstycket i aktuell lägenhet (märk gärna med lägenhetsnummer).

- Duschmunstycke med legionellafilter monteras på duschslangen. Filtret har en hållbarhet på 90 dagar.

- Efter 90 dagar ska filtret bytas och duschmunstycket ska rengöras enligt beskrivning ovan.

- Verksamheten ansvarar för att ha lokala rutiner för denna hantering och ska dokumentera datum då munstycket med filter monterats eller när nytt filter byts.

- Vid frågor kontaktas kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Länk

Viktigt att verksamheten även har följsamhet till ”Vårdhygien Skånes riktlinjer för legionella i särskilda boendeformer och korttidsplatser i kommunal vård och omsorg” som finns att läsa på Region Skåne hemsida